Krzyczki Szumne, dn. 11.04.2024 r.

## PROTOKÓŁ

Z BADANIA WEWNĘTRZNEJ SIECI HYDRANTOWEJ W HOTELU NOSSELIA

(Krzyczki Szumne 44, 05-190 Nasielsk)

- Podstawa prawna

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 Nr 109 poz. 719) § 3 i § 22 .

- Sposób wykonania pomiarów

Pomiary wykonano za pomocą urządzenia do kontroli hydrantów „HPS”, zgodnie z jego instrukcją obsługi. Badania polegały na pomiarze ciśnienia dla zadanego przekroju dyszy, na podstawie czego wyznaczono wydajność poboru wody.

- Wyniki pomiarów

| Lp. | Typ hydrantu | Lokalizacja | Ciśnienie [Mpa] | Wydajność [dm3/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | DN25 | Kuźnia, kotłownia | 0,24 | 1,1 |
| 2. | DN25 | Łącznik, parter, korytarz | 0,24 | 1,1 |
| 3. | DN25 | Dom jeździecki, parter, hall | 0,23 | 1,0 |
| 4. | DN25 | Dom jeździecki, piętro, hall | 0,22 | 1,0 |
| 5. | DN25 | Restauracja - kuchnia | 0,24 | 1,1 |
| 6. | DN25 | Łącznik, piwnica | 0,23 | 1,1 |
| 7. | DN25 | Nosselia parter, recepcja, hol główny | 0,25 | 1,2 |
| 8. | DN25 | Nosselia parter, przy toaletach | 0,25 | 1,2 |
| 9. | DN25 | Nosselia parter, korytarz, przy pokoju nr 105 | 0,24 | 1,2 |
| 10. | DN25 | Nosselia piętro, korytarz, przy pokoju nr 218 | 0,23 | 1,0 |
| 11. | DN25 | Nosselia piętro, korytarz, przy pokoju nr 205 | 0,22 | 1,0 |

Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA (Dz. U. 2010 Nr 109 poz. 719 § 22 pkt 1 i 2) minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy dla hydrantu wewnętrznego 25 powinna wynosić 1 dm3/s, natomiast ciśnienie na zaworze odcinającym powinno być wyższe niż 0,2 MPa – hydranty spełniły wymagania.

- Uwagi końcowe

Hydranty sprawne.

Data następnego przeglądu: kwiecień 2025 r.